## Расчет
Тепловая производительность радиаторов THERMOQUEEN (Турция)
EAN412
[7 empty] | Tвх | Tвых | Tсреды | TΔ
[7 empty] | 90 | 70 | 20 | 60
[6 empty] | Тепловая мощность от |  | Ватт | до |  | Ватт
[6 empty] | Высота от | все | мм | до | все | мм
[6 empty] | Длина от | все | мм | до | все | мм
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Длина, мм | Type 10 |  |  |  |  | Type 11 |  |  |  |  | Type 20 |  |  |  |  | Длина, мм
| Высота, мм |  |  |  |  | Высота, мм |  |  |  |  | Высота, мм
| 300 | 400 | 500 | 600 | 900 | 300 | 400 | 500 | 600 | 900 | 300 | 400 | 500 | 600 | 900
400 | 0 | 241.9079 | 301.9434 | 362.4025 | 470.8687 | 288.647 | 374.8019 | 461.3683 | 546.2565 | 683.1709 | 0 | 0 | 493.6865 | 583.087 | 0 | 400 | 1
500 | 0 | 302.3849 | 377.4292 | 453.0032 | 588.5858 | 360.8088 | 468.5024 | 576.7104 | 682.8206 | 853.9636 | 0 | 0 | 617.1081 | 728.8588 | 0 | 500 | 1
600 | 0 | 362.8619 | 452.9151 | 543.6038 | 706.303 | 432.9705 | 562.2029 | 692.0525 | 819.3848 | 1024.7564 | 0 | 0 | 740.5297 | 874.6306 | 0 | 600 | 1
700 | 0 | 423.3389 | 528.4009 | 634.2044 | 824.0202 | 505.1323 | 655.9033 | 807.3946 | 955.9489 | 1195.5491 | 0 | 0 | 863.9513 | 1020.4023 | 0 | 700 | 1
800 | 0 | 483.8159 | 603.8867 | 724.8051 | 941.7373 | 577.294 | 749.6038 | 922.7367 | 1092.513 | 1366.3418 | 0 | 0 | 987.3729 | 1166.1741 | 0 | 800 | 1
900 | 0 | 544.2928 | 679.3726 | 815.4057 | 1059.4545 | 649.4558 | 843.3043 | 1038.0788 | 1229.0771 | 1537.1346 | 0 | 0 | 1110.7945 | 1311.9459 | 0 | 900 | 1
1000 | 0 | 604.7698 | 754.8584 | 906.0063 | 1177.1717 | 721.6176 | 937.0048 | 1153.4209 | 1365.6413 | 1707.9273 | 0 | 0 | 1234.2161 | 1457.7176 | 0 | 1000 | 1
1100 | 0 | 665.2468 | 830.3443 | 996.607 | 1294.8888 | 793.7793 | 1030.7053 | 1268.7629 | 1502.2054 | 1878.72 | 0 | 0 | 1357.6377 | 1603.4894 | 0 | 1100 | 1
1200 | 0 | 725.7238 | 905.8301 | 1087.2076 | 1412.606 | 865.9411 | 1124.4057 | 1384.105 | 1638.7695 | 2049.5127 | 0 | 0 | 1481.0594 | 1749.2611 | 0 | 1200 | 1
1400 | 0 | 846.6778 | 1056.8018 | 1268.4089 | 1648.0403 | 1010.2646 | 1311.8067 | 1614.7892 | 1911.8978 | 2391.0982 | 0 | 0 | 1727.9026 | 2040.8047 | 0 | 1400 | 1
1600 | 0 | 967.6317 | 1207.7735 | 1449.6102 | 1883.4746 | 1154.5881 | 1499.2076 | 1845.4734 | 2185.026 | 2732.6837 | 0 | 0 | 1974.7458 | 2332.3482 | 0 | 1600 | 1
1800 | 0 | 1088.5857 | 1358.7452 | 1630.8114 | 2118.909 | 1298.9116 | 1686.6086 | 2076.1576 | 2458.1543 | 3074.2691 | 0 | 0 | 2221.589 | 2623.8917 | 0 | 1800 | 1
2000 | 0 | 1209.5397 | 1509.7168 | 1812.0127 | 2354.3433 | 1443.2351 | 1874.0095 | 2306.8417 | 2731.2826 | 3415.8546 | 0 | 0 | 2468.4323 | 2915.4352 | 0 | 2000 | 1
2200 | 0 | 1330.4936 | 1660.6885 | 1993.214 | 2589.7776 | 1587.5586 | 2061.4105 | 2537.5259 | 3004.4108 | 3757.44 | 0 | 0 | 2715.2755 | 3206.9788 | 0 | 2200 | 1
2400 | 0 | 1451.4476 | 1811.6602 | 2174.4152 | 2825.212 | 1731.8821 | 2248.8115 | 2768.2101 | 3277.5391 | 4099.0255 | 0 | 0 | 2962.1187 | 3498.5223 | 0 | 2400 | 1
2600 | 0 | 1572.4015 | 1962.6319 | 2355.6165 | 3060.6463 | 1876.2057 | 2436.2124 | 2998.8942 | 3550.6673 | 4440.611 | 0 | 0 | 3208.9619 | 3790.0658 | 0 | 2600 | 1
3000 | 0 | 1814.3095 | 2264.5753 | 2718.019 | 3531.515 | 2164.8527 | 2811.0143 | 3460.2626 | 4096.9238 | 5123.7819 | 0 | 0 | 3702.6484 | 4373.1529 | 0 | 3000 | 1
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Длина, мм | Type 21 |  |  |  |  | Type 22 |  |  |  |  | Type 33 |  |  |  |  | Длина, мм
| Высота, мм |  |  |  |  | Высота, мм |  |  |  |  | Высота, мм
| 300 | 400 | 500 | 600 | 900 | 300 | 400 | 500 | 600 | 900 | 300 | 400 | 500 | 600 | 900
400 | 0 | 374.8019 | 461.3683 | 546.2565 | 683.1709 | 505.3835 | 640.0255 | 770.2582 | 895.7308 | 1235.6626 | 726.6448 | 915.6315 | 1098.9784 | 1269.9712 | 1718.7505 | 400 | 1
500 | 0 | 468.5024 | 576.7104 | 682.8206 | 853.9636 | 631.7294 | 800.0319 | 962.8228 | 1119.6635 | 1544.5783 | 908.306 | 1144.5393 | 1373.723 | 1587.464 | 2148.4381 | 500 | 1
600 | 0 | 562.2029 | 692.0525 | 819.3848 | 1024.7564 | 758.0753 | 960.0383 | 1155.3873 | 1343.5963 | 1853.4939 | 1089.9672 | 1373.4472 | 1648.4676 | 1904.9568 | 2578.1258 | 600 | 1
700 | 0 | 655.9033 | 807.3946 | 955.9489 | 1195.5491 | 884.4212 | 1120.0446 | 1347.9519 | 1567.529 | 2162.4096 | 1271.6284 | 1602.355 | 1923.2122 | 2222.4496 | 3007.8134 | 700 | 1
800 | 0 | 749.6038 | 922.7367 | 1092.513 | 1366.3418 | 1010.7671 | 1280.051 | 1540.5164 | 1791.4617 | 2471.3253 | 1453.2895 | 1831.2629 | 2197.9568 | 2539.9424 | 3437.501 | 800 | 1
900 | 0 | 843.3043 | 1038.0788 | 1229.0771 | 1537.1346 | 1137.113 | 1440.0574 | 1733.081 | 2015.3944 | 2780.2409 | 1634.9507 | 2060.1708 | 2472.7014 | 2857.4352 | 3867.1887 | 900 | 1
1000 | 0 | 937.0048 | 1153.4209 | 1365.6413 | 1707.9273 | 1263.4588 | 1600.0638 | 1925.6455 | 2239.3271 | 3089.1566 | 1816.6119 | 2289.0786 | 2747.446 | 3174.928 | 4296.8763 | 1000 | 1
1100 | 0 | 1030.7053 | 1268.7629 | 1502.2054 | 1878.72 | 1389.8047 | 1760.0702 | 2118.2101 | 2463.2598 | 3398.0722 | 1998.2731 | 2517.9865 | 3022.1906 | 3492.4208 | 4726.5639 | 1100 | 1
1200 | 0 | 1124.4057 | 1384.105 | 1638.7695 | 2049.5127 | 1516.1506 | 1920.0765 | 2310.7746 | 2687.1925 | 3706.9879 | 2179.9343 | 2746.8944 | 3296.9352 | 3809.9136 | 5156.2516 | 1200 | 1
1400 | 0 | 1311.8067 | 1614.7892 | 1911.8978 | 2391.0982 | 1768.8424 | 2240.0893 | 2695.9037 | 3135.0579 | 4324.8192 | 2543.2567 | 3204.7101 | 3846.4244 | 4444.8992 | 6015.6268 | 1400 | 1
1600 | 0 | 1499.2076 | 1845.4734 | 2185.026 | 2732.6837 | 2021.5341 | 2560.102 | 3081.0328 | 3582.9233 | 4942.6505 | 2906.5791 | 3662.5258 | 4395.9136 | 5079.8848 | 6875.0021 | 1600 | 1
1800 | 0 | 1686.6086 | 2076.1576 | 2458.1543 | 3074.2691 | 2274.2259 | 2880.1148 | 3466.1619 | 4030.7888 | 5560.4818 | 3269.9015 | 4120.3415 | 4945.4028 | 5714.8704 | 7734.3773 | 1800 | 1
2000 | 0 | 1874.0095 | 2306.8417 | 2731.2826 | 3415.8546 | 2526.9177 | 3200.1275 | 3851.291 | 4478.6542 | 6178.3132 | 3633.2239 | 4578.1573 | 5494.892 | 6349.856 | 8593.7526 | 2000 | 1
2200 | 0 | 2061.4105 | 2537.5259 | 3004.4108 | 3757.44 | 2779.6094 | 3520.1403 | 4236.4201 | 4926.5196 | 6796.1445 | 3996.5463 | 5035.973 | 6044.3812 | 6984.8416 | 9453.1278 | 2200 | 1
2400 | 0 | 2248.8115 | 2768.2101 | 3277.5391 | 4099.0255 | 3032.3012 | 3840.1531 | 4621.5492 | 5374.385 | 7413.9758 | 4359.8686 | 5493.7887 | 6593.8704 | 7619.8272 | 10312.5031 | 2400 | 1
2600 | 0 | 2436.2124 | 2998.8942 | 3550.6673 | 4440.611 | 3284.993 | 4160.1658 | 5006.6783 | 5822.2504 | 8031.8071 | 4723.191 | 5951.6045 | 7143.3597 | 8254.8128 | 11171.8784 | 2600 | 1
3000 | 0 | 2811.0143 | 3460.2626 | 4096.9238 | 5123.7819 | 3790.3765 | 4800.1913 | 5776.9365 | 6717.9813 | 9267.4697 | 5449.8358 | 6867.2359 | 8242.3381 | 9524.7841 | 12890.6289 | 3000 | 1

## THERMOQUEEN (hidden)
| 10 |  |  |  | 11 |  |  |  | 20 |  |  |  | 21 |  |  |  | 22 |  |  |  | 33 |  |  |  | INPUT
| H | Km | n | dT^n | H | Km | n | dT^n | H | Km | n | dT^n | H | Km | n | dT^n | H | Km | n | dT^n | H | Km | n | dT^n |  | tflow | trtn | troom | dTln
| 300 |  |  | 1 | 300 | 2.38 | 1.3957 | 303.2007 |  |  |  |  | 300 |  |  | 1 | 300 | 8.08 | 1.234 | 156.3687 | 300 | 10.36 | 1.2619 | 175.3486
| 400 | 5.92 | 1.3438 | 245.177 | 400 | 7.28 | 1.3012 | 205.9351 |  |  |  |  | 400 | 5.86 | 1.3049 | 209.0786 | 400 | 10.44 | 1.229 | 153.2628 | 400 | 11.42 | 1.2946 | 200.4447 |  | 90 | 70 | 20 | 60
| 500 | 3.04 | 1.3469 | 248.3087 | 500 | 8.06 | 1.2123 | 143.1043 | 600 | 9.7 | 1.2243 | 150.2802 | 500 | 6.96 | 1.3036 | 208.0028 | 500 | 10.39 | 1.2755 | 185.3364 | 500 | 19.6 | 1.2072 | 140.1758
| 600 | 8.65 | 1.3499 | 251.3775 | 600 | 10.68 | 1.2996 | 204.5905 | 500 | 8.2 | 1.2246 | 150.5142 | 600 | 10.31 | 1.2557 | 170.9115 | 600 | 8.98 | 1.3479 | 249.3683 | 600 | 14.41 | 1.3177 | 220.3281
| 900 | 12.183 | 1.3302 | 231.8979 | 900 | 12.9 | 1.3081 | 211.8359 |  |  |  |  | 900 | 9.97 | 1.3358 | 237.2763 | 800 | 17.06 | 1.2698 | 181.076 | 800 | 18.99 | 1.3242 | 226.2705
Теплоотдача при TΔ= |  | 60 | , Ватт
Длина, мм | Type 10 |  |  |  |  | Type 11 |  |  |  |  | Type 20 |  |  |  |  | Type 21 |  |  |  |  | Type 22 |  |  |  |  | Type 33 |  |  |  |  | Длина, мм
Высота, мм
| 300 | 400 | 500 | 600 | 900 | 300 | 400 | 500 | 600 | 900 | 300 | 400 | 500 | 600 | 900 | 300 | 400 | 500 | 600 | 900 | 300 | 400 | 500 | 600 | 900 | 300 | 400 | 500 | 600 | 900
400 |  | 241.9079 | 301.9434 | 362.4025 | 470.8687 | 288.647 | 374.8019 | 461.3683 | 546.2565 | 683.1709 |  |  | 493.6865 | 583.087 |  |  | 490.0802 | 579.0797 | 704.8389 | 946.2581 | 505.3835 | 640.0255 | 770.2582 | 895.7308 | 1235.6626 | 726.6448 | 915.6315 | 1098.9784 | 1269.9712 | 1718.7505 | 400
500 |  | 302.3849 | 377.4292 | 453.0032 | 588.5858 | 360.8088 | 468.5024 | 576.7104 | 682.8206 | 853.9636 |  |  | 617.1081 | 728.8588 |  |  | 612.6003 | 723.8496 | 881.0486 | 1182.8226 | 631.7294 | 800.0319 | 962.8228 | 1119.6635 | 1544.5783 | 908.306 | 1144.5393 | 1373.723 | 1587.464 | 2148.4381 | 500
600 |  | 362.8619 | 452.9151 | 543.6038 | 706.303 | 432.9705 | 562.2029 | 692.0525 | 819.3848 | 1024.7564 |  |  | 740.5297 | 874.6306 |  |  | 735.1203 | 868.6195 | 1057.2583 | 1419.3871 | 758.0753 | 960.0383 | 1155.3873 | 1343.5963 | 1853.4939 | 1089.9672 | 1373.4472 | 1648.4676 | 1904.9568 | 2578.1258 | 600
700 |  | 423.3389 | 528.4009 | 634.2044 | 824.0202 | 505.1323 | 655.9033 | 807.3946 | 955.9489 | 1195.5491 |  |  | 863.9513 | 1020.4023 |  |  | 857.6404 | 1013.3894 | 1233.468 | 1655.9516 | 884.4212 | 1120.0446 | 1347.9519 | 1567.529 | 2162.4096 | 1271.6284 | 1602.355 | 1923.2122 | 2222.4496 | 3007.8134 | 700
800 |  | 483.8159 | 603.8867 | 724.8051 | 941.7373 | 577.294 | 749.6038 | 922.7367 | 1092.513 | 1366.3418 |  |  | 987.3729 | 1166.1741 |  |  | 980.1604 | 1158.1594 | 1409.6777 | 1892.5161 | 1010.7671 | 1280.051 | 1540.5164 | 1791.4617 | 2471.3253 | 1453.2895 | 1831.2629 | 2197.9568 | 2539.9424 | 3437.501 | 800
900 |  | 544.2928 | 679.3726 | 815.4057 | 1059.4545 | 649.4558 | 843.3043 | 1038.0788 | 1229.0771 | 1537.1346 |  |  | 1110.7945 | 1311.9459 |  |  | 1102.6805 | 1302.9293 | 1585.8874 | 2129.0806 | 1137.113 | 1440.0574 | 1733.081 | 2015.3944 | 2780.2409 | 1634.9507 | 2060.1708 | 2472.7014 | 2857.4352 | 3867.1887 | 900
1000 |  | 604.7698 | 754.8584 | 906.0063 | 1177.1717 | 721.6176 | 937.0048 | 1153.4209 | 1365.6413 | 1707.9273 |  |  | 1234.2161 | 1457.7176 |  |  | 1225.2005 | 1447.6992 | 1762.0971 | 2365.6451 | 1263.4588 | 1600.0638 | 1925.6455 | 2239.3271 | 3089.1566 | 1816.6119 | 2289.0786 | 2747.446 | 3174.928 | 4296.8763 | 1000
1100 |  | 665.2468 | 830.3443 | 996.607 | 1294.8888 | 793.7793 | 1030.7053 | 1268.7629 | 1502.2054 | 1878.72 |  |  | 1357.6377 | 1603.4894 |  |  | 1347.7206 | 1592.4691 | 1938.3069 | 2602.2097 | 1389.8047 | 1760.0702 | 2118.2101 | 2463.2598 | 3398.0722 | 1998.2731 | 2517.9865 | 3022.1906 | 3492.4208 | 4726.5639 | 1100
1200 |  | 725.7238 | 905.8301 | 1087.2076 | 1412.606 | 865.9411 | 1124.4057 | 1384.105 | 1638.7695 | 2049.5127 |  |  | 1481.0594 | 1749.2611 |  |  | 1470.2407 | 1737.239 | 2114.5166 | 2838.7742 | 1516.1506 | 1920.0765 | 2310.7746 | 2687.1925 | 3706.9879 | 2179.9343 | 2746.8944 | 3296.9352 | 3809.9136 | 5156.2516 | 1200
1400 |  | 846.6778 | 1056.8018 | 1268.4089 | 1648.0403 | 1010.2646 | 1311.8067 | 1614.7892 | 1911.8978 | 2391.0982 |  |  | 1727.9026 | 2040.8047 |  |  | 1715.2808 | 2026.7789 | 2466.936 | 3311.9032 | 1768.8424 | 2240.0893 | 2695.9037 | 3135.0579 | 4324.8192 | 2543.2567 | 3204.7101 | 3846.4244 | 4444.8992 | 6015.6268 | 1400
1600 |  | 967.6317 | 1207.7735 | 1449.6102 | 1883.4746 | 1154.5881 | 1499.2076 | 1845.4734 | 2185.026 | 2732.6837 |  |  | 1974.7458 | 2332.3482 |  |  | 1960.3209 | 2316.3187 | 2819.3554 | 3785.0322 | 2021.5341 | 2560.102 | 3081.0328 | 3582.9233 | 4942.6505 | 2906.5791 | 3662.5258 | 4395.9136 | 5079.8848 | 6875.0021 | 1600
1800 |  | 1088.5857 | 1358.7452 | 1630.8114 | 2118.909 | 1298.9116 | 1686.6086 | 2076.1576 | 2458.1543 | 3074.2691 |  |  | 2221.589 | 2623.8917 |  |  | 2205.361 | 2605.8586 | 3171.7748 | 4258.1613 | 2274.2259 | 2880.1148 | 3466.1619 | 4030.7888 | 5560.4818 | 3269.9015 | 4120.3415 | 4945.4028 | 5714.8704 | 7734.3773 | 1800
2000 |  | 1209.5397 | 1509.7168 | 1812.0127 | 2354.3433 | 1443.2351 | 1874.0095 | 2306.8417 | 2731.2826 | 3415.8546 |  |  | 2468.4323 | 2915.4352 |  |  | 2450.4011 | 2895.3984 | 3524.1943 | 4731.2903 | 2526.9177 | 3200.1275 | 3851.291 | 4478.6542 | 6178.3132 | 3633.2239 | 4578.1573 | 5494.892 | 6349.856 | 8593.7526 | 2000
2200 |  | 1330.4936 | 1660.6885 | 1993.214 | 2589.7776 | 1587.5586 | 2061.4105 | 2537.5259 | 3004.4108 | 3757.44 |  |  | 2715.2755 | 3206.9788 |  |  | 2695.4412 | 3184.9382 | 3876.6137 | 5204.4193 | 2779.6094 | 3520.1403 | 4236.4201 | 4926.5196 | 6796.1445 | 3996.5463 | 5035.973 | 6044.3812 | 6984.8416 | 9453.1278 | 2200
2400 |  | 1451.4476 | 1811.6602 | 2174.4152 | 2825.212 | 1731.8821 | 2248.8115 | 2768.2101 | 3277.5391 | 4099.0255 |  |  | 2962.1187 | 3498.5223 |  |  | 2940.4813 | 3474.4781 | 4229.0331 | 5677.5483 | 3032.3012 | 3840.1531 | 4621.5492 | 5374.385 | 7413.9758 | 4359.8686 | 5493.7887 | 6593.8704 | 7619.8272 | 10312.5031 | 2400
2600 |  | 1572.4015 | 1962.6319 | 2355.6165 | 3060.6463 | 1876.2057 | 2436.2124 | 2998.8942 | 3550.6673 | 4440.611 |  |  | 3208.9619 | 3790.0658 |  |  | 3185.5214 | 3764.0179 | 4581.4526 | 6150.6774 | 3284.993 | 4160.1658 | 5006.6783 | 5822.2504 | 8031.8071 | 4723.191 | 5951.6045 | 7143.3597 | 8254.8128 | 11171.8784 | 2600
3000 |  | 1814.3095 | 2264.5753 | 2718.019 | 3531.515 | 2164.8527 | 2811.0143 | 3460.2626 | 4096.9238 | 5123.7819 |  |  | 3702.6484 | 4373.1529 |  |  | 3675.6016 | 4343.0976 | 5286.2914 | 7096.9354 | 3790.3765 | 4800.1913 | 5776.9365 | 6717.9813 | 9267.4697 | 5449.8358 | 6867.2359 | 8242.3381 | 9524.7841 | 12890.6289 | 3000

## pr (hidden)
Существование продукции
Длина, мм | Type 10 |  |  |  |  | Type 11 |  |  |  |  | Type 20 |  |  |  |  | Type 21 |  |  |  |  | Type 22 |  |  |  |  | Type 33
| Высота, мм |  |  |  |  | Высота, мм |  |  |  |  | Высота, мм |  |  |  |  | Высота, мм |  |  |  |  | Высота, мм |  |  |  |  | Высота, мм
| 300 | 400 | 500 | 600 | 900 | 300 | 400 | 500 | 600 | 900 | 300 | 400 | 500 | 600 | 900 | 300 | 400 | 500 | 600 | 900 | 300 | 400 | 500 | 600 | 900 | 300 | 400 | 500 | 600 | 900
300 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
400 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
500 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
600 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
700 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
800 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
900 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1200 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1400 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1600 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1800 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2200 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2400 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2600 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2800 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
длина от |  |  | длина до |  |  | высота от |  |  | высота до
1 | все |  | 1 | все |  | 1 | все |  | 1 | все
1 | все |  | 1 | все |  | 1 | все |  | 1 | все
2 | 400 |  | 2 | 400 |  | 2 | 300 |  | 2 | 300
3 | 500 |  | 3 | 500 |  | 3 | 400 |  | 3 | 400
4 | 600 |  | 4 | 600 |  | 4 | 500 |  | 4 | 500
5 | 700 |  | 5 | 700 |  | 5 | 600 |  | 5 | 600
6 | 800 |  | 6 | 800 |  | 6 | 900 |  | 6 | 900
7 | 900 |  | 7 | 900
8 | 1000 |  | 8 | 1000
9 | 1100 |  | 9 | 1100
10 | 1200 |  | 10 | 1200
11 | 1400 |  | 11 | 1400
12 | 1600 |  | 12 | 1600
13 | 1800 |  | 13 | 1800
14 | 2000 |  | 14 | 2000
15 | 2200 |  | 15 | 2200
16 | 2400 |  | 16 | 2400
17 | 2600 |  | 17 | 2600
18 | 3000 |  | 18 | 3000
проверка условия на больше и меньше
Значение высоты "ОТ" должно быть меньше, чем "ДО" !
Значение длины "ОТ" должно быть меньше, чем "ДО" !
Значение Tвх должно быть больше значения Tвых